APSTIPRINĀTS

Iepirkumu komisijas

2025.gada 22.septembrī sēdē

CENU APTAUJAS NOLIKUMS

„Iekārtu ar attālinātas datu nolasīšanas sistēmu (datu pārraide, datu platforma), izmantojot IoT (Internet of Things) piegāde

SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJA”  vajadzībām”

(Identifikācijas Nr. TI-2025/3)

Ludzā 2025

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Cenu aptauja:  Iekārtu ar attālinātas datu nolasīšanas sistēmu (datu pārraide, datu platforma), izmantojot IoT (Internet of Things) piegāde

  - Identifikācijas Nr.TI-2025/3.

  - Pasūtītājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”.

Pasūtītāja rekvizīti:

Vienotais Reģ. Nr.42403015020,

Juridiskā adrese: Kr.Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701.

Pasūtītāja kontaktpersona – administratīvais direktors Ivars Binovskis, tālrunis: 26120510.

  - Informācija par cenu aptaujas priekšmetu – Iekārtu ar attālinātas datu nolasīšanas sistēmu (datu pārraide, datu platforma), izmantojot IoT (Internet of Things) piegāde

  - Piegādes vieta:  Kr.Barona iela 49, Ludza, Ludzas novadā.

Cenu aptauja tiek rīkota ar mērķi līguma slēgšanai izvēlēties kvalificētu pretendentu, kas piedāvā atbilstoši iepirkuma prasībām piedāvājumu ar viszemāko cenu. Pretendents ir tiesīgs iesniegt izdevīgāku piedāvājumu nekā minēts cenu aptaujas nolikumā, bet jebkurā gadījumā piedāvājumam jāatbilst pasūtītāja izvirzītajām minimālajām prasībām.

Pretendenta, ar kuru tiks noslēgts līgums, pienākums ir veikt piegādi/pakalpojumu nevainojamā kvalitātē atbilstoši šī nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

# Pretendenti var iesniegt cenu piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu.

  - Līguma izpildes laiks: no līguma parakstīšanas brīža uz četriem gadiem (48.mēn.), vai līdz pilnīgai saistību izpildei.

# PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Pretendents iesniedz pretendenta amatpersonas vai tās pilnvarotās personas parakstītu pieteikumu dalībai cenu aptaujā (Pielikums Nr. 2), apliecinot  stingri ievērot šajā nolikumā noteikto tehnisko specifikāciju.

  - Pretendents iesniedz Tehnisko piedāvājumu saskaņā ar Tehniskās specifikācijas  formu (Pielikums Nr.1).

  - Pretendents iesniedz vienu piedāvājuma variantu  saskaņā ar finanšu piedāvājuma formu (Pielikums Nr.3). Piedāvājuma cena ir nemainīga visā  piegādes līguma izpildes laikā.

  - Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 45 dienas, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas pēdējās dienas.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam. Piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ pretendentam, izņemot, ja pretendents atsauc piedāvājumu.

  - Ja Piedāvājums tiek sūtīts pa pastu vai iesniegts 2.6.2 punktā norādītajā adresē, Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums un adrese;

- cenu aptaujas identifikācijas numurs.

  - Piedāvājumu iesniegšanas vieta, kārtība un termiņi

2.6.1 uzaicinātajam pretendentam piedāvājums saskaņā ar šī nolikuma pielikumā pievienoto dokumentāciju un pasūtītāja izvirzītajām prasībām var iesniegt, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: iepirkumi@ludzaps.lv līdz 2025. gada 6. oktobrim plkst. 14.00

vai

2.6.2 uzaicinātajam pretendentam piedāvājums saskaņā ar šī nolikuma pielikumā pievienoto dokumentāciju un pasūtītāja izvirzītajām prasībām var iesniegt līdz 2025. gada 6. oktobrim, plkst. 14:00, Kr.Barona iela 49, Ludzā,  Ludzas novadā, LV-5701, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” birojā (vienstāvu ēka, pie sekretāres), piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kas nodoti sakaru iestādē savlaicīgi, bet līdz šī nolikuma 2.6.punktā norādītajam termiņam nav saņemti, atzīstami par nederīgiem un neatvērti atdodami pretendentiem.

# PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI

  - Piedāvājumu atvēršana notiek 2025. gada 6. oktobrī  plkst. 14.30 Kr.Barona ielā 49, Ludzā, Ludzas novadā, konferenču zālē. Atvēršanas sēde ir atklāta.

  - Piedāvājumus pasūtītājs izskata bez pretendentu piedalīšanās. Pasūtītājs pieņem izskatīšanai pretendentu piedāvājumus, kuri iesnieguši visu šī nolikuma 2.sadaļā pieprasīto informāciju tajā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājs izvēlas pretendenta piedāvājumu ar zemāko piedāvāto cenu.

  - Ja zemākā piedāvātā cena ir vairākiem pretendentiem, priekšroka tiek dota tam piedāvājumam, kurš iesniegts agrāk.

# Pielikumā:

- Tehniskā specifikācija

- Pieteikums dalībai cenu aptaujā uz 1 lp;

- Finanšu piedāvājums uz 1 lp;

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                            Ivars Binovskis

Pielikums Nr.1

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Pretendenta piedāvātajiem ūdens patēriņa skaitītājiem (turpmāk – Preces) jāatbilst:

  - Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa MK noteikumu Nr. 212 ”Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība”;

  - 2006. gada 22. augusta MK noteikumu Nr. 664 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem” prasībām.

- Preces saskaņā ar Līguma noteikumiem jāpiegādā Pasūtītāja adresē: Kr. Barona 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

- Preču kārtējās partijas piegāde jānodrošina 30 darba dienu laikā no pasūtīšanas brīža.

- Preču piegādes periods 1 gads.

- Preču iepirkuma apjomi ir orientējoši un tie var palielināties vai samazināties par 10% pēc Pasūtītāja nepieciešamības un pieprasījuma.

- Pasūtītājam nav pienākums iegādāties visas norādītās iekārtas noradītajos apjomos.

Pretendentam ir jāpiegādā Pasūtītājam šādas iekārtas ar datu pārraides iespēju:

1.tabula

| Nr. | Piegādājamie skaitītāji/ antenas | Skaitītāja diametrs, DN | Pasūtītāja noteiktā specifikācija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli | 15 | Ultraskaņas skaitītājs ar vītņu pieslēgumu, Q3≥1,6 m³/h, L=80-170 mm |
| 2 | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli | 20 | Ultraskaņas skaitītājs ar vītņu pieslēgumu Q3≥2,5 m³/h, L=105-190 mm |
| 3 | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli | 20 | Ultraskaņas skaitītājs ar vītņu pieslēgumu Q3≥4 m³/h, L=105-190 mm |
| 4 | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli | 25 | Ultraskaņas skaitītājs ar vītņu pieslēgumu Q3≥6.3 m³/h, L=190 - 260 mm |
| 5 | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli | 25 | Ultraskaņas skaitītājs ar vītņu pieslēgumu Q3≥10 m³/h, L=190 - 260 mm |
| 6 | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli | 32 | Ultraskaņas skaitītājs ar vītņu pieslēgumu Q3≥6,3 m³/h, L=190 - 260 mm |
| 7 | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli | 40 | Ultraskaņas skaitītājs ar vītņu pieslēgumu Q3≥10 m³/h, L=260 - 300 mm |
| 8 | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli | 40 | Ultraskaņas skaitītājs ar vītņu pieslēgumu Q3≥16 m³/h, L=260 - 300 mm |
| 9 | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli | 40 | Ultraskaņas skaitītājs ar vītņu pieslēgumu Q3≥25 m³/h, L=260 - 300 mm |

Piedāvātajiem skaitītājiem, sensoriem un šo iekārtu rādījumu attālinātas nolasīšanas sistēmas aprīkojumam (turpmāk tekstā – Ierīcei) jāatbilst šādām tehniskām prasībām:

2.tabula

| Nr.p.k. | Raksturojums | Pasūtītāja noteiktā specifikācija, parametri | Pretendenta piedāvājums (jānorāda konkrēti tehniskie rādītāji, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ūdens patēriņa skaitītāja uzbūve | 1.1. Ultraskaņas ūdens patēriņa uzskaites skaitītājam (turpmāk – Skaitītājs) ir jābūt bez kustīgām komplektējošām detaļām. Piedāvātajam Skaitītājam tā darbības nodrošināšanai nav nepieciešamas mehāniskas komplektējošas daļas. |  |
|  |  | 1.2. Dinamiskais diapazons (Q3/Q1) ne zemāks par R200 un ne augstāks par R250 |  |
|  |  | 1.3. Izgatavotājrūpnīcas pirmreizējās verifikācijas apzīmējums ne vecāks par 2025. gadu. |  |
|  |  | 1.4. Materiāliem, kas tieši saskaras ar dzeramo ūdeni jābūt ražotiem no kompozītmateriāla vai nerūsējošā tērauda, vai bronzas, vai ekvivalenta - t.i., videi draudzīga materiāla, kas nesatur svina un smago metālu piemaisījumus. |  |
|  |  | 1.5. Marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/32/ES prasībām. |  |
|  |  | 1.6. Skaitītājam jābūt aprīkotam ar sistēmu/ materiāliem, kas nepieļauj skaitītāja ekrāna aizsvīšanu ne pie kādiem apstākļiem, īpaši pazeminoties apkārtējās vides temperatūrai. |  |
|  |  | 1.7. Skaitītāja aizsardzības klase: ne zemāka par IP68 |  |
|  |  | 1.8. Darbības temperatūras diapazons vismaz: 0.1 °C...30°C. |  |
|  |  | 1.9. Skaitītājam jābūt paredzētam darbam gan skaitītāju akās, gan iekštelpās. |  |
|  |  | 1.10. Strāvas avots: Baterijas darbības ilgumam saskaņā ražotāja noteikto, jābūt vismaz 12 gadiem. |  |
| 2. | Uzstādīšana | Skaitītājiem jābūt paredzētiem uzstādīšanai jebkurā leņķī, gan vertikāli, gan horizontāli, tai pat laikā saglabājot atbilstību attiecīgajām mērinstrumentu direktīvām. |  |
| 3. | Mērījumi | 3.1. Skaitītājam jāspēj pārraidīt šādus datus uz IoT platformu ne retāk kā reizi 24 stundās: - ūdens patēriņu, - par sauso darbību, - pretplūsmu, - uzlaušanas mēģinājumu, - caurules plīsums, - zems baterijas līmenis, - noplūdi. |  |
|  |  | 3.2. Skaitītājam jāspēj nodrošināt precīzu uzskaiti un plūsmas mērījumus arī pie ļoti nelielām plūsmām. Minimālai vērtībai ir jābūt vismaz 2 l/h pie Q3 līdz 4 m3/h, vismaz 160 l/h pie Q3 līdz 40 m3/h, |  |
|  |  | 3.3. Skaitītājam jāspēj mērīt ūdens un apkārtējās vides temperatūra. |  |
| 4. | Displejs | 4.1. Skaitītājam jābūt ar displeju, iespēju iegūt detalizētu informāciju par ūdens patēriņu atskaites periodos, kas nav garāki par 30 sekundēm. |  |
|  |  | 4.2. Displejam jābūt iespējai uzrādīt ne mazāk kā 5 ciparus ūdens patēriņa uzskaites daļai kubikmetros (m3) un ne mazāk kā 3 ciparus ūdens patēriņa uzskaites daļai litros (l). |  |
|  |  | 4.3. Skaitītājam ir jābūt aprīkotam ar vizuālo plūsmas indikatoru, kas Pasūtītājam nodrošina plūsmas kontroles veikšanu klātienē. |  |
|  |  | 4.4. Katram Skaitītājam ir jābūt individuālam sērijas numuram, lai Pasūtītājs var viegli un pārskatāmi veikt katra uzstādītā Skaitītāja kontroli. |  |
|  |  | 4.5. Skaitītāja displeja virsmai jābūt no paaugstinātas stiprības stikla vai citu līdzvērtīga materiāla, ko normālos ekspluatācijas apstākļos nav iespējams saskrāpēt vai sasist. |  |
| 5. | Datu reģistrēšana/ uzglabāšana | Katram Skaitītājam ir jābūt aprīkotam ar iekšējo datu reģistratoru, t.sk., avārijas paziņojumu reģistratoru dienas griezumā vismaz 365 dienu periodam vai mēneša griezumā vismaz 36 mēnešu periodam. |  |
| 6. | Komunikācija | Skaitītāja mehānismā ir jābūt integrētam IoT datu pārraides modulim. Modulim ir jābūt rūpnieciski iestrādātam skaitītāja korpusā, lai novērstu klientu manipulācijas iespējas un nepatiesu datu pārraidi ārējo bojājumu gadījumā. |  |
| 9. | Minimālais garantijas termiņš ierīcēm – 24 (divdesmit četri) mēneši no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža. Garantijā jābūt iekļautai bezmaksas ierīces diagnostikai darbības traucējumu novēršanai. Minimālais garantijas termiņš skaitītāju strāvas avotam (baterijai) – 12 (divpadsmit) gadi no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža. |  |  |

Prasības Iot datu pārraides un platformas pakalpojuma (turpmāk – Pakalpojuma) nodrošināšanai

- Pakalpojuma nodrošināšana jāuzsāk ne vēlāk kā 30 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

- Pakalpojuma objekti

Pakalpojumu nepieciešams nodrošināt Ludzas novada teritorijā (Ludza, Kārsava, Zilupe).

- Pakalpojuma mērķis

Datu pārraides pakalpojums, lai nodrošinātu automātisko datu nolasīšanu ūdens skaitītājiem.

Izmantotie saīsinājumi un termini:

| Termins, saīsinājums | Skaidrojums |
| --- | --- |
| API | Lietojumprogrammu saskarnes (no angļu valodas - Application Programming Interface) |
| Horizon | SIA “Ludzas apsaimniekotājs” resursu vadības sistēma jeb ERP programma, kas nodrošina grāmatvedības uzskaiti un finanšu vadību, noliktavas pārvaldību, klientu un sniegto pakalpojumu, t.sk., komercuzskaites mēraparātu rādījumu uzskaiti |
| Iekārta | Komercuzskaites mēraparāts, kas rūpnieciski aprīkots ar datu nolasīšanas iekārtām |
| IoT | Internet of Things tīkls jeb “lietu internets”, mākslīgi radītu sistēmu un objektu tīkls, kas spēj savstarpēji sazināties un dalīties informāciju, izmantojot interneta protokolus. |
| Izpildītājs | Telemetrijas pakalpojuma sniedzējs |
| KUM | Komercuzskaites mēraparāts, t.i., ūdens patēriņa skaitītājs, kas ir iebūvēts VU tīklā. Tas ir galvenais līdzeklis, kas VU ļauj noteikt ūdens patēriņu noteiktajā objektā |
| IoT tīkls | Zemas jaudas mobilais tīkls (NB-IoT, LTE-M, 2G) |
| Pasūtītājs | SIA “Ludzas apsaimniekotājs” |
| Sistēma | Izpildītāja piedāvātais IT risinājumu kopums, kas nodrošina KUM rādījumu datu savākšanu un saglabāšanu datubāzē |
| Gateway | Ierīce, kura, izmantojot M-BUS vai W-MBUS tīklu, veic datu nolasīšanu no skaitītājiem un nosūta datus uz MQTT brokeri |
| COAP | Ierobežota tīkla piekļuves protokola (Constrained Application Protocol) tehnoloģija, kas tiek izmantota datu translācijai |
| MQTT | Ziņojumapmaiņas protokols |
| M-Bus | Datu nolasīšanas protokols, kas paredz fiziskā tīkla izveidi ēkā |
| W-MBUS | Datu nolasīšanas protokols, kurš izmanto bezvadu tehnoloģiju |

Sistēmas arhitektūra

Sistēmas arhitektūras centrā jāatrodas IoT platformai, kas nodrošina ne tikai datu savākšanu un saglabāšanu datubāzē, bet arī ierīču un lietotāju pārvaldību.

Datubāzē tiek veikta ūdens skaitītāju mērījumu datu saglabāšana par 24 mēnešu periodu, lai būtu iespējams izvērst tālāku skaitītāju datu analīzi, bet skaitītāju operatīvie metadati tiek saglabāti par vismaz 3 mēnešu periodu, lai tādejādi incidentu (piemēram, komunikācijas pārrāvuma) gadījumā 3 mēnešu periodā to būtu iespējams izmeklēt. Par operatīvajiem datiem tiek uzskatīti visi metadati, ko iesūta ierīce par patēriņu, baterijas statusu un citiem skaitītāju raksturojošajiem parametriem. Komunikācija ar skaitītāju ir atkarīga no konkrētā skaitītāja ražotāja konfigurācijas, bet paredzēt, ka tā notiek ne retāk kā reizi diennaktī.

IoT platformas specifikācija

Iot platformai ir jābūt modulāra sistēmai ar iespēju papildināt tālākajās sistēmas izstrādes kārtās. IoT platformai jāsastāv no Ierīču pārvaldības moduļa (Device management), Lietotāju pārvaldības moduļa (Administration) un Datu vizualizācijas moduļa. Papildus šiem moduļiem, risinājuma attīstības otrajā kārtā jābūt iespējai papildināt IoT platformu, pievienojot jaunus  sistēmas mikroservisus, piemēram, aprēķinu modulis, kas veiktu kalkulācijas ar skaitītāju mērījumiem.

Datu apstrāde jāveic IoT platformā, kurai atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām jābūt konfigurētai, lai nodrošinātu Pasūtītāja prasības. Pēc Pasūtītāja vēlmes datu uzglabāšanu jāspēj nodrošināt Izpildītāja infrastruktūrā. Datu glabāšana jānodrošina mākoņrisinājumā, kas izvietots datu centrā Eiropas Savienības teritorijā. Datu uzglabāšana un apstrāde jānodrošina atbilstoši labajai praksei un saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulas (GDPR) izvirzītajām prasībām.

Sistēmai ir jābūt balstītai uz Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, kuri ir saistoši dotai Sistēmai, un kuri tiks noteikti Sistēmas izstrādes laikā.

Sistēmai jānodrošina iespēja uzdot fiksētus datu nolasīšanas laikus, t.i., tādus konkrētus laikus, kad mērītāja modulim jāveic pieslēgtā mērītāja datu nolasīšana, saglabāšana savā atmiņā un nolasīto datu nosūtīšana uz platformu. Sistēmai jānodrošina visu pieslēgto skaitītāju vienlaicīga nolasīšana un datu nosūtīšana uz platformu, piemēram plkst. 00:00.

Jānodrošina sistēmas dokumentācija, lai Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā Sistēmā glabājamos datus lasīšanas režīmā varētu izmantot citās iekšējās sistēmās, izmantojot lietojumprogrammu saskarnes (API).

Sistēmai jānodrošina datu šifrēšanu visos datu pārraides posmos, izmantojot standartizētu šifrēšanas algoritmu ar pietiekamu atslēgas garumu, lai nodrošinātu Sistēmas datu aizsardzību un nepieļautu datu atšifrēšanu Sistēmas ekspluatācijas laikā.

Sistēmai jābūt balstītai uz atvērtiem standartiem datu pārraidei, šifrēšanai un apstrādei.

Uzņēmējam jāievēro GDPR, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citu personas datu apstrādi reglamentējošās normatīvo aktu prasības.

Sistēmai jānodrošina Pasūtītāja ūdens skaitītāju attālinātu, automatizētu nolasīšanu, pārvaldi un nolasīto mērījumu datu eksportu. Datu uzglabāšana par skaitītāju rādījumiem ir jāveic 24 mēnešu periodā no datu saņemšanas brīža.

Lietotājam jānodrošina iespēja veikt ūdens skaitītāja datu pieprasījumu no Platformas jebkurā laikā – 24/7. Pieprasījuma apstrāde jāīsteno brīdī, kad ūdens skaitītājs ir sasniedzams.

Sistēmai jānodrošina diagnostikas un pašdiagnostikas līdzekļi ar tipveida problēmu novēršanas automatizāciju. Piemēram, ģenerējot trauksmi, ja dati par Ierīces darbību nav saņemti vismaz diennakti.

Sistēmai jāparedz automātisko sakaru atjaunošanu, sakaru traucējumu gadījumā, kā arī pēc sakaru servera vai attālināta objekta sakaru iekārtas iniciatīvas.

Gadījumā, ja starp Iekārtu un IoT platformu pārtrūkst datu savienojums, Iekārtā nolasītie dati tiek uzglabāti Iekārtas lokālajā datu glabātuvē. Atjaunojot datu savienojumu starp Iekārtu un IoT Platformu, Iekārta nodrošina automātisku lokālajā datu glabātuvē saglabāto datu nosūtīšanu uz IoT platformu.

Ierīču pārvaldības modulis

IoT platformai jānodrošina ierīču pārvaldības modulis, kur tiek veikta ierīču pirmreizējā reģistrācija un ierīču konfigurēšana, pārvaldīta iekārtu darbība. Risinājumam jānodrošina datu nodošanas notikumu žurnālu un saņemto kļūdu paziņojumu caurskatīšana. Realizācijas laikā iekārtu pārvaldības modulī var tikt implementētas arī citas funkcionalitātes, ja būs panākta vienošanās par to izstrādi. Modulī ir iespējams pārlūkot skaitītāja tehnisko informāciju un veikt Ierīču programmatūras atjauninājumus.

Lietotāju pārvaldības modulis

Lietotāju pārvaldības modulī jābūt iespējai kontrolēt lietotāju piekļuvi dažādām platformas sadaļām un atļauto darbību apjomu, katram no lietotājiem nosakot ierobežotu tiesību un lomu komplektu. Šajā modulī ir jābūt iespējai veikt jaunu lietotāju pievienošanu, norādot to e-pastu.

Trešo pušu sistēmas datus no IoT platformas var izgūt, izmantojot attiecīgajai sistēmai piešķirto lietotāju kontu. Trešo pušu sistēmai pieejamo datu apjoms atkarīgs no attiecīgajam sistēmas lietotājam piešķirtajām tiesībām platformā.

IoT platforma nodrošina datu pieprasījumu žurnalēšanu un lietotāja saskarni, kas ļauj sistēmas administratoram pārlūkot un meklēt datu izgūšanas gadījumus.

Datu vizualizācijas modulis

Datu vizualizācijas modulī ir jābūt iespējai aplūkot iepriekš piesaistītās ierīces un tām pakārtotās ierīces, kura konfigurācija tiek veikta Ierīču pārvaldības modulī.

Ierīču iesūtītiem datiem, atbilstoši norādītajam datu lauka nosaukumam, ir jābūt atspoguļotiem šī moduļa ietvaros.  Lietotājam ērtā veidā jābūt iespējams veikt datu atspoguļošanu, izmantojot gatavos vizualizācijas rīkus (widgets), lai, atbilstoši savām vajadzībām, izveidotu ērtu un pārskatāmu datu atspoguļošanas vidi (dashboard).

Ieviešot risinājumu, Pretendentam ir jānodrošina platformas darbība ar iepriekš sagatavotiem instrumentu paneļiem. Ieviešanas posmā, vienojoties ar Pasūtītāju, būs iespējams veikt pielāgojumu instrumentu paneļos, lai nodrošinātu Pasūtītāja uzņēmējdarbības procesiem atbilstošāku datu attēlošanu.

Notikumu un avārijas signālu kontrole

IoT platformai jānodrošina Iekārtu diagnostika, piemēram, identificējot Iekārtas, no kurām nav saņemti dati ilgāk par noteiktu laika posmu (piem., diennakti) un automatizēti jāizveido brīdinājumu platformā, kā arī jānosūta e-pasta paziņojumu norādītajai atbildīgajai personai. IoT platformai jānodrošina iespēja konfigurēt un noteikt dažādus pielāgotus paziņojumus un brīdinājumus, piem., Iekārtas rādījumu anomālijas, zems baterijas stāvoklis u.c.

Paziņojumu konfigurēšana jāveic gan platformas līmenī, gan iekārtu līmenī, katrai iekārtai uzstādot atribūtu vērtības, kuras pārsniedzot tiek veidots paziņojums. Paziņojumu veidošana jānodrošina gan platformas lietotāju saskarnē, gan paziņojumus nosūtot uz konfigurācijā norādīto e-pastu/-tiem. Sistēmai jāminimizē nepieciešamību apmeklēt uzskaites punktus, lai nolasītu skaitītāju mērījumus.

IoT platformā izstrādājamā funkcionalitāte:

Platformai jāizveido sekojoša integrācijā ar uzņēmumā lietoto grāmatvedības programmu Horizon:

- Integrāciju ar Horizon datu nodošanai no IoT platformas reizi dienā.

- Datu ielādi no Horizon par objektu administratīvām teritorijām, apkaimēm, adresēm un objektos uzstādītiem skaitītājiem.

- Datu nodošanu Pasūtītāja sistēmai reizi mēnesī, izmantojot REST API.

Datu nosūtīšanas integrācijai nodrošināmi atsevišķi servisi, kas:

- no IoT platformas izgūs datus, izmantojot platformas API,

- noformēs datu atbilstoši informācijas sistēmai, ar kuru tiek veikta integrācija,

- nodos datus informācijas sistēmai, izmantojot tās API.

- Pakalpojuma pieņemšana, apmaksas noteikumi

  - Pakalpojuma uzraudzību un pārbaudi veic Pasūtītāja pārstāvis.

  - Ja Izpildītājs nenodrošina pakalpojumu, vai veic to nekvalitatīvi, nenovērš Pasūtītāja pieteiktās pretenzijas, tad Pasūtītājam ir tiesības samazināt samaksu par attiecīgā pakalpojuma sniegšanu.

- Īpašās prasības

Reakcijas laiks pēc pieteikuma saņemšanas.

| Reaģēšanas laiks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Avārijas | Darbības traucējumi |  | Iot pakalpojuma ieviešana objektā pēc pieteikuma saņemšanas |
|  | Steidzami | Citi gadījumi |  |
| Līdz 8 stundām | Līdz 24 stundām | Līdz 3 darba dienām | Objekta pieslēgšana Iot platformai, konfigurēšana un testi - līdz 1 darba dienai |

Avārija – problēma izraisa pilnīgu Sistēmas darbības apstāšanos un/vai darbs nevar tikt turpināts;

Steidzami - darbības traucējumi, tehniska problēma, kas izraisa iekšēju Sistēmas kļūdu vai nekorektu darbību, kas rada lielus iespēju zudumus. Nav zināms (Pasūtītājam) pieņemams problēmas apiešanas risinājums, tomēr ir iespējams darbu turpināt ierobežotā režīmā;

Citi gadījumi – problēma izraisa minimālus iespēju zudumus. Ietekme uz Sistēmām ir mazsvarīga/sagādā zināmas neērtības.

PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Parakstot Tehnisko piedāvājumu, apliecinu gatavību nodrošināt Tehniskajā specifikācijā norādīto prasību izpildi: (Piedāvājuma parakstītāja Vārds, Uzvārds)

Pielikums Nr.2

# PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ

.____.2025.

Mēs, apakšā parakstījušies, esam iepazinušies ar cenu aptaujas „Iekārtu ar attālinātas datu nolasīšanas sistēmu (datu pārraide, datu platforma), izmantojot IoT (Internet of Things) piegāde” (ID Nr. TI-2025/3) nolikumu un piekrītam veikt piegādi un sniegt pakalpojumu saskaņā ar Nolikumu un Tehniskā specifikācijā izvirzītām prasībām.

Ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakāmies piedalīties cenu aptaujā „Iekārtu ar attālinātas datu nolasīšanas sistēmu (datu pārraide, datu platforma), izmantojot IoT (Internet of Things) piegāde, (ID Nr. TI-2025/3) un

- apliecinām, ka piekrītam piedalīties cenu aptaujā, ievērojot cenu aptaujas nolikumā izvirzītās prasības,

- garantējam cenu aptaujas nolikuma prasību precīzu izpildi,

- apliecinām, ka mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi paredzēto saistību izpildei piedāvātā kvalitātē, apjomā un termiņos, stingri ievērojot noteikto tehnisko specifikāciju,

- apliecinām, ka Pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

- apliecinām, ka Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu,

- apliecinām, ka esam iesnieguši piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem,

- piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas. Cenu aptaujas dalībnieks

(nosaukums, nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas numurs)

Bankas rekvizīti

(juridiskā adrese)

Cenu aptaujas dalībnieka

pārstāvis:

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

Pielikums Nr.3

# FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Saskaņā ar cenu aptaujas nolikumu, es apakšā parakstījies apliecinu, ka pretendents 	                                                      piekrīt cenu aptaujas nolikumā izvirzītajiem noteikumiem un garantē tajā noteikto prasību izpildi.

| Nr. | skaitītāji/ antenas | Skaitītāja diametrs, DN | Pasūtītāja noteiktā specifikācija | Vienības cena, euro bez PVN | Daudz., gab. | Cena par visu apjomu kopā, euro bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli | 15 | Ultraskaņas skaitītājs ar vītņu pieslēgumu, Q3≥1,6 m³/h, L=80-170 mm |  | 12 |  |
| 2 | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli | 20 | Ultraskaņas skaitītājs ar vītņu pieslēgumu Q3≥2,5 m³/h, L=105-190 mm |  | 34 |  |
| 3 | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli | 20 | Ultraskaņas skaitītājs ar vītņu pieslēgumu Q3≥4 m³/h, L=105-190 mm |  | 23 |  |
| 4 | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli | 25 | Ultraskaņas skaitītājs ar vītņu pieslēgumu Q3≥6.3 m³/h, L=190 - 260 mm |  | 17 |  |
| 5 | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli | 25 | Ultraskaņas skaitītājs ar vītņu pieslēgumu Q3≥10 m³/h, L=190 - 260 mm |  | 11 |  |
| 6 | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli | 32 | Ultraskaņas skaitītājs ar vītņu pieslēgumu Q3≥6,3 m³/h, L=190 - 260 mm |  | 3 |  |
| 7 | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli | 40 | Ultraskaņas skaitītājs ar vītņu pieslēgumu Q3≥10 m³/h, L=260 - 300 mm |  | 7 |  |
| 8 | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli | 40 | Ultraskaņas skaitītājs ar vītņu pieslēgumu Q3≥16 m³/h, L=260 - 300 mm |  | 12 |  |
| 9 | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli | 40 | Ultraskaņas skaitītājs ar vītņu pieslēgumu Q3≥25 m³/h, L=260 - 300 mm |  | 9 |  |
|  | Pakalpojums | Mērvienība | Prasības | Vienības cena | Daudz. | Cena par visu apjomu kopā, euro bez PVN |
| 10 | Datu pārraides platformas izveide | komplekts | Saskaņā ar tehnisko specifikāciju |  | 1 |  |
| 11 | Datu pārraides platformas abonēšana* | mēnesis | Saskaņā ar tehnisko specifikāciju |  | 48 |  |
| 12 | Datu pārraides pakalpojuma nodrošināšana visām ierīcēm kopā, par 48 mēnešiem.* | mēnesis | Saskaņā ar tehnisko specifikāciju |  | 48 |  |
| 13 | Datu pārraides pakalpojuma nodrošināšana vienai ierīcei, maksa par vienu mēnesi* (nepieciešams gadījumos, kad nav uzlikti visi skaitītāji, notiek remontdarbi u.c līdzīgas situācijas) | skaitītājs | Saskaņā ar tehnisko specifikāciju |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | KOPĀ: |  |

*cena par pakalpojumu 48 mēnešu laikā nevar palielināties.

Ar šo cenu aptaujas dalībnieks  	 apliecina, ka piedāvātajā cenā ir iekļautas visas ar paredzamā un neparedzamās līguma izpildi saistītās izmaksas.

Cenu aptaujas dalībnieka pārstāvis:

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.